

ТУ-3442-001-12189681-2014

**Обогреватель взрывозащищенный**

**РИЗУР-ОША-Р**

**Руководство по эксплуатации**

РЭ.00002

г. Рязань

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, работой, правилами монтажа и эксплуатации обогревателей взрывозащищенных типа РИЗУР-ОША-Р.

Перед монтажом обогревателей взрывозащищенных типа РИЗУР-ОША-Р необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию, имеющим допуск к работе с электрооборудованием, с соблюдением всех требований к монтажу электрических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах. Лицо, осуществляющее монтаж, несёт ответственность за производство работ в соответствии с настоящим руководством, а также со всеми предписаниями и нормами, касающимися безопасности и электромагнитной совместимости.

**Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации или использованием оборудования не в соответствии с его назначением.**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, улучшающие его качество и не снижающие безопасность, без предварительного уведомления.

Содержание

**1. Описание и работа3**

1.1 Назначение и область применения3

1.2 Технические характеристики3

1.3 Устройство и работа5

1.4 Маркировка6

1.5 Упаковка6

**2. Использование по назначению7**

2.1 Эксплуатационные ограничения7

2.2 Меры безопасности 7

2.3 Подготовка изделия к использованию 7

2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание9

**3. Правила хранения и транспортирования10**

**4. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 10**

**5. Адрес изготовителя10**

Приложение 1**11**

**1 Описание и работа**

1.1 Назначение и область применения

Взрывозащищенные обогреватели типа РИЗУР-ОША-Р предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры в кожухах, термошкафах, блок-боксах (и т.д.) с аппаратурой, требующей положительной температуры для стабильной и безотказной работы.

Обогреватели изготавливаются как оборудование для взрывоопасных сред II группы согласно маркировке взрывозащиты, и предназначены для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно требований «Правил устройства электроустановок»(ПУЭ), главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», серии ГОСТ 31610(IEC 60079), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), а также других нормативных документов, регламентирующих установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики обогревателей РИЗУР-ОША-Р приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания от сети, В | 230; 12\*; 24\*\* |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 100…2000 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 20, не менее |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500, не менее |
| Максимальная температура на поверхности обогревателя, °С | Т3 (+195) ; Т4 (+130); Т5 (+95);  Т6 (+80) |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex mb IIC T6…T3 Gb X |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
| Габаритные размеры а х b x c, мм | См.Таблицу 2 |
| Рабочее положение | вертикальное |
| Способ монтажа | крепление к стене |

\*Обогреватели РИЗУР-ОША-Р-1 (мощность 100 Вт) могут быть изготовлены с напряжением питания 12 и 24 В в сети постоянного тока.

\*\* Обогреватели РИЗУР-ОША-Р-2 (мощность 200 Вт) могут быть изготовлены с напряжением питания 24 В в сети постоянного тока.

Исполнения обогревателей указаны в таблице 2, габаритные размеры указаны на рисунке 1.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность, Вт** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Масса,кг** |
| **а** | **b** | **c** |
| **ОША-Р-1** | 100 | 200 | 100 | 45 | 0,67 |
| **ОША-Р-2** | 200 | 200 | 200 | 45 | 1,24 |
| **ОША-Р-3** | 300 | 200 | 300 | 45 | 1,78 |
| **ОША-Р-4** | 400 | 300 | 300 | 45 | 2,7 |
| **ОША-Р-10** | 1000 | 500 | 400 | 45 | 5,75 |
| **ОША-Р-15** | 1500 | 700 | 400 | 45 | 8,33 |
| **ОША-Р-20** | 2000 | 700 | 500 | 45 | 10,77 |




Рисунок 1

1.3 Устройство и работа

Обогреватели РИЗУР-ОША-Р (рисунок 2) выполнены в виде двух металлических ребри­стых крышек, между которыми размещен плоский изолированный электронагре­вательный элемент, залитый термостойким и теплопроводным компаундом. На верхней крышке, между ее ребрами, находится коробка ввода, в которой размещены терморегулирующий датчик и кабельный ввод. Элементы коробки также залиты компаундом.




Рисунок 2

1. подводящий кабель;
2. терморегулятор (датчик воздушной среды);
3. коробка ввода (датчик температуры поверхности радиатора)

Максимальная температура на поверхности обогревателя обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей номинальной мощности тепловыделения и, дополнительно, ограничивается терморегулирующим датчиком с номиналом на отключение при максимально допустимой температуре радиатора.

Датчик температуры воздушной среды дополнительно ограничивает максимальную температуру воздушной среды в обогреваемом объеме.

Все электрические элементы обогревателей заключены в металлическую оболочку с толщиной стенки не менее 2 мм.

Толщина слоя компаунда между электрическими элементами и оболочкой составляет не менее 1 мм, между электрическими элементами и наружной поверхностью в коробке ввода (датчике температуры поверхности) и датчике воздушной среды – не менее 3 мм.

Соединительный кабель имеет круглое сечение с тремя жилами (одна жила используется для внутреннего заземления).

Подсоединение кабеля производится через фиксирующее устройство кабеля (сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы), что предотвращает его от выдергивания.

Внутреннее и внешнее заземление выполнено в соответствии с ГОСТ 22782.3. Сопротивление заземляющего устройства не более 4Ом.

По требованиям взрывозащиты конструкция обогревателей соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 как взрывобезопасное электрообору­дование с видом взрывозащиты «m – герметизация компаундом».

Обогреватели РИЗУР- ОША-Р имеют исполнения с терморегуляторами производства ООО «НПО РИЗУР».

Взрывозащищенные терморегуляторы типа РИЗУР предназначены для контроля, регулирования и ограничения температуры на поверхности радиаторов и в обогреваемом пространстве в соответствии с заданными требованиями.

1.4 Маркировка

Маркировка изделия выполняется в соответствии с Техническим Регламентом ТР ТС 012/2011 и ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) способом лазерной гравировки, обеспечивающим сохранность и четкость изображения в течение всего срока службы изделия в условиях, для которых оно предназначено.

Маркировка обогревателя содержит следующие данные:

• наименование или товарный знак завода-изготовителя;

• наименование изделия;

• единый знак ЕАС обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;

• специальный знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

• маркировку взрывозащиты;

• номер сертификата соответствия;

• код степени защиты от внешних воздействий IP по ГОСТ 14254;

• напряжение питания от сети;

• мощность нагревательного элемента;

• дату изготовления;

• заводской № \_\_;

• знак «опасно высокое напряжение»;

• предупреждающая надпись «ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»

Транспортная маркировка груза должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с конструкторской документацией и ГОСТ 14192.

1.5 Упаковка

Обогреватель упаковывается в упаковку категории КУ-2 в соответствии

с ГОСТ 23170-78.

В каждый ящик с обогревателем вкладывается упаковочный лист, содержащий:

• наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

• наименование и обозначение (шифр) изделия;

• количество изделий;

• дату упаковывания

**2 Использование по назначению**

2.1 Эксплуатационные ограничения

Электропитание должно осуществляться от электрической сети 230 В, 50 Гц; 12 или 24 В в сети постоянного тока (в зависимости от исполнения).

Прокладка электропитания обогревателя во взрывоопасной зоне должна производиться с соблюдением требований гл.7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

Использовать обогреватель в строгом соответствии с температурным классом взрывоопасной зоны, указанной в маркировке обогревателя.

2.2 Меры безопасности

Обогреватель относится по за­щите от поражения электрическим током к классу I по ГОСТ Р 12.2.007.0. Монтаж и подключение обогревателя может производиться при обесточенной сети обученным персоналом, имеющим право на производство работ с соблюдением требований:

• ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993)

• Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

• Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММСС СССР;

• Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)

!!! В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКРЫВАТЬ КОРПУС ОБОГРЕВАТЕЛЯ ТКАННЫМИ ИЛИ ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ (НАПРИМЕР СУШИТЬ ОДЕЖДУ), ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХ НОРМЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЫХОДУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ИЗ СТРОЯ

2.3 Подготовка изделия к использованию

Перед монтажом обогреватель подлежит визуальному осмотру. При этом необходимо проверить:

• целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);

• наличие всех крепежных деталей и их элементов;

• состояние уплотнения вводного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения);

• целостность подводящего кабеля;


• наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

• наличие зажимов заземления и знаков заземления около них.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ** ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОТСУТСТВИЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

2.3.1 В стенке обогреваемого шкафа/корпуса выполнить отверстия для крепления кронштейнов в соответствии с рисунком 2 и таблицей 2 и закрепить обогреватель с помощью болтовых или винтовых соединений.

Установочные размеры обогревателей типа ОША-Р

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | a1 | a2 | b |
| ОША-Р-1 | 224 | 248 | - |
| ОША-Р-2 | 224 | 248 | 103 |
| ОША-Р-3 | 224 | 248 | 203 |
| ОША-Р-4 | 324 | 348 | 203 |
| ОША-Р-10 | 524 | 548 | 303 |
| ОША-Р-15 | 724 | 748 | 303 |
| ОША-Р-20 | 724 | 748 | 403 |

Рисунок 2

2.3.2 Выполнить наружное, визуально контролируемое, заземление

2.3.3 Присоединить обогреватель к питающей сети в соответствии с электрической схемой обогревателя (Приложение 1) \*;

Для обогревателя в исполнении с биметаллическим терморегулятором

РИЗУР-ТБ-F, РИЗУР-ТБ-FT расположить терморегулятор непосредственно в обогреваемом объеме; для максимально корректной работы корпус терморегулятора не должен охлаждаться или нагреваться дополнительно (необходимо оградить его от заведомо охлаждающих или греющих элементов).

2.3.4 По окончании монтажа произвести дополнительную проверку электриче­ской исправности цепей:

* Измерить сопротивление изоляции (кроме исполнений с терморегуляторами на базе ЦСУ)\*\*;
* Измерить сопротивление цепи нагревательного элемента при нормальной температуре (кроме исполнений с терморегуляторами на базе ЦСУ);

\* НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ НАПРЯМУЮ К ОБОГРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИБОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРЕВЫШЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ СВЕРХ ТЕМПЕРАТУРНОГО КЛАССА И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ.

\*\* НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ!!! (МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ)

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ОТ СЕТИ.

2.3.5 Произвести пробное включение и убедиться в функционировании обогревателя.

ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОБНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ!

2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание

2.4.1 В начале зимнего сезона проверить установленный обогре­ватель на отсутствие механических повреждений;

2.4.2 Проверить целостность подводящего кабеля;

2.4.3 Проверить наличие и исправность внешнего заземления;

2.4.4 Очистить поверхность от осевшей пыли.

2.4.5 Измерить сопротивление электроизоляции и цепи нагревательного элемента, СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.3.4

2.4.6 Произвести включение обогревателя и терморегулятора, и убедиться в их функционировании;

2.4.7 При установлении стабильной положительной температуры в весенний период - произвести отключение обогревателей.

2.4.8 Обогреватель не требует дополнительного технического обслуживания, кроме периодического удаления возможных загрязнений и пыли с наружной стороны поверхности.

**3 Правила хранения и транспортирования**

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов в соответствии группе C по ГОСТ 23216.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды в соответствии группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150 на срок хранения не более трех лет.

Оборудование следует хранить в транспортной таре или без нее, в заводской упаковке.

Допускается возможность транспортирования всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствие с правилами перевозок, действующих для конкретного вида транспорта.

**4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя техническим условиям ТУ-3442-001-12189681-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации со дня реализации составляет 24 месяца (если изготовителем не предусмотрено иное).

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

**5 Адрес изготовителя**

Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»

390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,

с. Дубровичи автодорога Рязань-Спасск, 14 км, стр.4Б

тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20

**E-mail**: [marketing@rizur.ru](mailto:marketing@rizur.ru) **Web-сайт**: <http://www.rizur.ru>

Приложение 1

Схема электрическая обогревателя типа РИЗУР-ОША-Р с терморегулятором ТБ-F (ТБ-FT)




Рисунок 1


Схема электрическая обогревателя типа РИЗУР-ОША-Р с терморегулятором ЦСУ

Рисунок 2

